## Arkusz11
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 1
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 1
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.94886 |  | 37.9544 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1797 |  | 47.1867 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1398 |  | 45.5924 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0522 |  | 42.0886 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97692 |  | 39.0769 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.177 |  | 47.0812 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2167 |  | 48.67 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.93004 |  | 37.2016 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 18
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 18
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1504 |  | 92.0315 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1645 |  | 93.1574 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1683 |  | 93.4637 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95014 |  | 76.0112 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1567 |  | 92.5394 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.96898 |  | 77.5182 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0746 |  | 85.9702 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 7,8
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1434
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 7,8
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 26
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 26
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0995 |  | 87.9595 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1577 |  | 92.616 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95165 |  | 76.1321 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2317 |  | 98.5337 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1619 |  | 92.9518 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2476 |  | 99.8107 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1899 |  | 95.1956 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1668 |  | 93.345 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.174 |  | 93.918 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2175 |  | 97.4035 |  | pozytywny
11 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.003 |  | 80.2424 |  | pozytywny
12 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1537 |  | 92.2945 |  | pozytywny
13 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0559 |  | 84.4755 |  | pozytywny
14 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0942 |  | 87.5359 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 41
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 41
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1887 |  | 47.5462 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2311 |  | 49.2446 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97281 |  | 38.9124 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0616 |  | 42.4628 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0172 |  | 40.6899 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.9381 |  | 37.524 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 76
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 76
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97503 |  | 78.0023 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92015 |  | 73.6121 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2093 |  | 96.7409 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.99673 |  | 79.7386 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0455 |  | 83.6399 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95209 |  | 76.1671 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1302 |  | 90.4165 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91951 |  | 73.5612 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.95542 |  | 76.4333 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1182 |  | 89.457 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 85
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 85
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0352 |  | 41.407 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0341 |  | 41.3646 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2027 |  | 48.1074 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.94618 |  | 37.8471 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.98257 |  | 39.3029 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.948 |  | 37.9199 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0539 |  | 42.1544 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.96964 |  | 38.7854 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 107
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 107
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98409 |  | 78.7271 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.248 |  | 99.8422 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1271 |  | 90.1643 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92408 |  | 73.9262 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1889 |  | 95.1132 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2366 |  | 98.9284 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.95832 |  | 76.6657 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2269 |  | 98.1508 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 114
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 114
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1297 |  | 90.3732 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1238 |  | 89.9037 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97955 |  | 78.364 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0979 |  | 87.8318 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2127 |  | 97.0153 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91308 |  | 73.0463 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2015 |  | 96.1204 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2119 |  | 96.9515 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.93045 |  | 74.4358 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1427
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1255
7 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
8 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 39 | 127
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 39 | 127
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.036 |  | 82.8815 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0466 |  | 83.73 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98515 |  | 78.8116 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1021 |  | 88.1661 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.91266 |  | 73.0128 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.91784 |  | 73.4276 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1011
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 81 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 81 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.98664 |  | 39.4658 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0085 |  | 40.3385 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1781 |  | 47.126 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1785 |  | 47.141 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0026 |  | 40.104 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1928 |  | 47.7106 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1711 |  | 46.8457 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.90712 |  | 36.2846 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2277 |  | 49.1097 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.91564 |  | 36.6255 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 84 | 5
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 84 | 5
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1261 |  | 90.0863 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.94426 |  | 75.5409 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1019 |  | 88.1508 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98103 |  | 78.4823 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0424 |  | 83.3947 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92746 |  | 74.1965 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 7,8
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 7,8
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 86 | 1
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 86 | 1
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.064 |  | 85.1175 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1007 |  | 88.0559 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91224 |  | 72.979 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0733 |  | 85.8632 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91982 |  | 73.5857 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0355 |  | 82.8386 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1864 |  | 94.9152 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 87 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 87 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92547 |  | 74.0376 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1438 |  | 91.5053 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95624 |  | 76.4995 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0707 |  | 85.6598 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.90266 |  | 72.2129 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.93658 |  | 74.9266 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.90168 |  | 72.1343 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0978 |  | 87.8275 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
7 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 87 | 10
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 87 | 10
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1885 |  | 95.081 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0358 |  | 82.862 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95153 |  | 76.1228 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0661 |  | 85.2892 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98522 |  | 78.8179 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1578 |  | 92.624 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1355 |  | 90.8387 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.122 |  | 89.7576 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 929
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 70 | 8
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 70 | 8
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 72 | 10
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 72 | 10
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0858 |  | 86.8611 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2309 |  | 98.4722 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.203 |  | 96.2388 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9766 |  | 78.1281 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0176 |  | 81.4085 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.94458 |  | 75.5667 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0187 |  | 81.4963 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1108 |  | 88.8666 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1414 |  | 91.3155 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.98572 |  | 78.8576 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 74 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 74 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97892 |  | 78.3137 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9235 |  | 73.88 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2483 |  | 99.866 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1897 |  | 95.1744 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0124 |  | 80.9894 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2307 |  | 98.4564 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.99747 |  | 79.7979 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.9144 |  | 73.1519 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 58 | 6
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 58 | 6
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2078 |  | 96.6213 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1022 |  | 88.1777 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1001 |  | 88.0046 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2202 |  | 97.617 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0338 |  | 82.7069 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0624 |  | 84.99 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 7,8,9,10
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 7,8,9,10
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 58 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 58 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.083 |  | 86.6432 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95043 |  | 76.0341 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0421 |  | 83.3715 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1039 |  | 88.3136 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0958 |  | 87.6654 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1978 |  | 95.8224 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0267 |  | 82.1356 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1043 |  | 88.3451 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.9901 |  | 79.2078 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1341 |  | 90.7308 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1053
7 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
8 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1379
9 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
10 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
12 | Obwod 3-fazowy | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 61 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 61 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2439 |  | 99.5139 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0933 |  | 87.4625 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1214 |  | 89.7142 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2121 |  | 96.97 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0262 |  | 82.0966 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1553 |  | 92.4268 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.97927 |  | 78.342 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.195 |  | 95.6013 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1050
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 62 | 6
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 62 | 6
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3,4,5,6
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 938
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3,4,5,6
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 63 | 4
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 63 | 4
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2003 |  | 96.0258 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.163 |  | 93.0382 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92653 |  | 74.1223 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.001 |  | 80.0804 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0998 |  | 87.9804 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1303 |  | 90.4271 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2363 |  | 98.9066 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.91463 |  | 73.1702 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1464 |  | 91.7154 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2183 |  | 97.4674 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 64 | 1
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 64 | 1
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3,4,5,6,7,8
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3,4,7,8 BRAK KOŁKÓW OCHRONNYCH DLA PKT. 5,6
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 66 | 2
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 66 | 2
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.188 |  | 95.0377 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1542 |  | 92.3373 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9629 |  | 77.0318 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0148 |  | 81.1875 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.098 |  | 87.8362 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2492 |  | 99.9364 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0884 |  | 87.0756 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.94539 |  | 75.631 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 45 | 8
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 45 | 8
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.93609 |  | 74.8875 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.079 |  | 86.3197 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0346 |  | 82.7697 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0385 |  | 83.0817 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0998 |  | 87.9853 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1683 |  | 93.4639 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1059 |  | 88.4754 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 49 | 3
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 49 | 3
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1866 |  | 94.9279 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0423 |  | 83.3811 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2013 |  | 96.1049 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0623 |  | 84.98 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1382 |  | 91.0578 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0985 |  | 87.8803 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.99135 |  | 79.308 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.91229 |  | 72.9834 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1271
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań

## Arkusz12
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 51 | 8
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 51 | 8
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0101 |  | 80.8069 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0661 |  | 85.2919 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1648 |  | 93.1851 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.96138 |  | 76.9103 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2461 |  | 99.6883 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.96253 |  | 77.0025 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.096 |  | 87.6783 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1229 |  | 89.833 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 52 | 2
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 52 | 2
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.90813 |  | 36.3252 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0552 |  | 42.2083 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0592 |  | 42.3691 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1144 |  | 44.5769 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.243 |  | 49.7191 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0452 |  | 41.8085 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1522 |  | 46.0888 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.94512 |  | 37.8047 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 54 | 6
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 54 | 6
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.91147 |  | 36.4589 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.93818 |  | 37.5273 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.90894 |  | 36.3577 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2026 |  | 48.1054 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1341 |  | 45.3651 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1984 |  | 47.9348 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.91114 |  | 36.4455 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1126
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 34 | 1
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 34 | 1
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97452 |  | 38.981 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.94969 |  | 37.9877 |  | pozytywny
3 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2208 |  | 48.8311 |  | pozytywny
4 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1377 |  | 45.5088 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1384 |  | 45.5377 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1505 |  | 46.02 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1321
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 33 | 5
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 33 | 5
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1608 |  | 92.8655 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1427 |  | 91.4181 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.94178 |  | 75.342 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0068 |  | 80.5469 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.18 |  | 94.4017 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1472 |  | 91.7799 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0487 |  | 83.8942 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1684 |  | 93.4757 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 32 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 32 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2368 |  | 49.4727 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.232 |  | 49.2802 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.243 |  | 49.7193 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1324 |  | 45.2965 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0065 |  | 40.2599 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.92386 |  | 36.9542 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 15 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 15 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1132 |  | 89.0583 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91134 |  | 72.9069 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97508 |  | 78.006 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0173 |  | 81.3834 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.94253 |  | 75.402 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2182 |  | 97.4592 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 15 | 18
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 15 | 18
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2455 |  | 99.6438 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98337 |  | 78.6698 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.93629 |  | 74.9032 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0381 |  | 83.0474 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95454 |  | 76.3633 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0623 |  | 84.9833 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1872 |  | 94.9782 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.211 |  | 96.877 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1004 |  | 88.0335 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0274 |  | 82.1927 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 901
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 15 | 26
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 15 | 26
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0961 |  | 87.692 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1973 |  | 95.7877 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1513 |  | 92.1076 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.90246 |  | 72.197 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2331 |  | 98.6459 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.015 |  | 81.2007 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1797 |  | 94.3724 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1295 |  | 90.3597 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 871
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
7 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
8 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 15 | 71
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 15 | 71
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0266 |  | 41.0622 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2056 |  | 48.2249 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1713 |  | 46.8532 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0474 |  | 41.8949 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97596 |  | 39.0383 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 16 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 16 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92627 |  | 74.1013 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98892 |  | 79.1139 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1878 |  | 95.0278 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2394 |  | 99.1552 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0786 |  | 86.2872 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1614 |  | 92.9128 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91383 |  | 73.1066 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.011 |  | 80.8807 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.99077 |  | 79.262 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.025 |  | 82.0027 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 16 | 45
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 16 | 45
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1559 |  | 92.476 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2193 |  | 97.544 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95547 |  | 76.4376 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1708 |  | 93.6637 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.91513 |  | 73.2107 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1439 |  | 91.5085 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1167
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 16 | 42
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 16 | 42
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1023 |  | 44.0911 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2028 |  | 48.1138 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,5,6
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,5,6
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 16 | 41
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 16 | 41
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1075 |  | 44.3005 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.182 |  | 47.2815 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1154 |  | 44.6144 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.95779 |  | 38.3117 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.99915 |  | 39.9662 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 16 | 40
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 16 | 40
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1654 |  | 93.2304 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95902 |  | 76.7213 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.99199 |  | 79.3591 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91205 |  | 72.9637 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1552 |  | 92.4141 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1393 |  | 91.146 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1094 |  | 88.7515 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.94962 |  | 75.9698 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 16 | 57
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 16 | 57
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2499 |  | 99.9915 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0152 |  | 81.2149 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2332 |  | 98.6577 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1328 |  | 90.6227 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.175 |  | 93.9975 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2013 |  | 96.1033 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0715 |  | 85.7164 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.90372 |  | 72.2978 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0027 |  | 80.2161 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2257 |  | 98.0569 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1091
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1414
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 17 | 5
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 17 | 5
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1348 |  | 45.3903 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.92776 |  | 37.1102 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1188 |  | 44.7535 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.95379 |  | 38.1517 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.955 |  | 38.2001 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2392 |  | 49.5689 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 17 | 62
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 17 | 62
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1915 |  | 95.3208 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1111 |  | 88.8854 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1067 |  | 88.5341 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97486 |  | 77.9888 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.97481 |  | 77.9844 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1694 |  | 93.5516 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1046
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 17 | 75
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 17 | 75
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.149 |  | 91.9188 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1142 |  | 89.1338 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0896 |  | 87.1706 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1442 |  | 91.5371 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.107 |  | 88.5606 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2279 |  | 98.2349 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.90013 |  | 72.0102 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.96122 |  | 76.8979 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0998 |  | 87.9825 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 920
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1284
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 18 | 2
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 18 | 2
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1332 |  | 90.6596 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98946 |  | 79.1565 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0102 |  | 80.813 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98954 |  | 79.1629 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.12 |  | 89.6009 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0897 |  | 87.1743 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.92105 |  | 73.6842 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0703 |  | 85.6214 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 18 | 25
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 18 | 25
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1964 |  | 95.709 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0277 |  | 82.2187 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.138 |  | 91.0379 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0308 |  | 82.465 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 5
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 5
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 18 | 22
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 18 | 22
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98305 |  | 78.644 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.99763 |  | 79.8104 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0182 |  | 81.4566 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95181 |  | 76.145 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.246 |  | 99.6771 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0511 |  | 84.0843 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 18 | 72
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 18 | 72
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9076 |  | 72.6081 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.96911 |  | 77.5285 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.96646 |  | 77.3169 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0065 |  | 80.5162 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0282 |  | 82.2597 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.99424 |  | 79.539 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1329 |  | 90.6313 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98001 |  | 78.4006 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.113 |  | 89.0414 |  | pozytywny
10 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.98584 |  | 78.867 |  | pozytywny
11 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.97559 |  | 78.0473 |  | pozytywny
12 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.90008 |  | 72.0061 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1318
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 19 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 19 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3,4,5,6
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,5,6 BRAK KOŁKÓW OCHRONNYCH DLA PKT. 3,4
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 19 | 18
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 19 | 18
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1417 |  | 45.6695 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1804 |  | 47.2152 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0815 |  | 43.2608 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2106 |  | 48.4252 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0922 |  | 43.689 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1919 |  | 47.6769 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.95907 |  | 38.3627 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1845 |  | 47.38 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 19 | 36
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 19 | 36
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0726 |  | 85.8074 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.91886 |  | 73.5085 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1789 |  | 94.3123 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97969 |  | 78.3749 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9815 |  | 78.5196 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0033 |  | 80.2615 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.9596 |  | 76.7682 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1831 |  | 94.648 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 19 | 30
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 19 | 30
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0508 |  | 84.0635 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0541 |  | 84.3292 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3,4,5,6
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3,4,5,6
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 19 | 53
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 19 | 53
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,3
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 1,2,3
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 20 | 71
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 20 | 71
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1047 |  | 88.3731 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1096 |  | 88.767 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2365 |  | 98.9175 |  | pozytywny
4 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1058 |  | 88.4604 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.077 |  | 86.1619 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 21 | 1
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 21 | 1
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1426 |  | 91.406 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1708 |  | 93.6609 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.101 |  | 88.0814 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.99928 |  | 79.9426 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0065 |  | 80.5223 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1558 |  | 92.4666 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.95806 |  | 76.6451 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2399 |  | 99.1918 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 963
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 21 | 5
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 21 | 5
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0842 |  | 43.3666 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.95365 |  | 38.1461 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.99621 |  | 39.8483 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.91535 |  | 36.6139 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2427 |  | 49.7098 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.95688 |  | 38.2752 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 22 | 6
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 22 | 6
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.049 |  | 83.9234 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0597 |  | 84.7737 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95581 |  | 76.4647 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2158 |  | 97.2619 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1708 |  | 93.6653 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97968 |  | 78.3747 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2 |  | 96.0003 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1819 |  | 94.5531 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 22 | 8
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 22 | 8
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1252 |  | 45.0089 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0454 |  | 41.8162 |  | pozytywny
3 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1509 |  | 46.035 |  | pozytywny
4 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1573 |  | 46.2935 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 23 | 4
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 23 | 4
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0301 |  | 41.2049 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0547 |  | 42.1864 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.96563 |  | 38.6253 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.95008 |  | 38.0033 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | NIE |  | NIE |  | NEGATYWNY
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana Z WYJ. PKT. 1,2,7,8
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK OCHRONY PORAZENIOWEJ DLA PKT. 7,8 BRAK KOŁKÓW OCHRONNYCH DLA PKT. 1,2
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 24 | 4
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 24 | 4
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1676 |  | 46.7048 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0253 |  | 41.0116 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1723 |  | 46.8921 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1122 |  | 44.4875 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.207 |  | 48.2798 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97075 |  | 38.83 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0725 |  | 42.9009 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1428 |  | 45.7112 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 24 | 10
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 24 | 10
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2151 |  | 48.6023 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.171 |  | 46.8396 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.015 |  | 40.6001 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.96338 |  | 38.5352 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.9592 |  | 38.3682 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.90834 |  | 36.3336 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2358 |  | 49.4331 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1266
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 28 | 9
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 28 | 9
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1172 |  | 44.6866 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0727 |  | 42.9087 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97187 |  | 38.8747 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.98544 |  | 39.4175 |  | pozytywny
5 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 0.90213 |  | 36.0853 |  | pozytywny
6 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0895 |  | 43.5819 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 29 | 8
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 29 | 8
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0598 |  | 42.3931 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1072 |  | 44.2869 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2238 |  | 48.951 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.98918 |  | 39.5673 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.111 |  | 44.4388 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 0.97756 |  | 39.1024 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1828 |  | 47.3102 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0008 |  | 40.0339 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 27 | 8
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 27 | 8
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1998 |  | 95.9841 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.93976 |  | 75.1807 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9935 |  | 79.4804 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1332 |  | 90.6595 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0016 |  | 80.1261 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92861 |  | 74.289 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.95662 |  | 76.5299 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.97591 |  | 78.0726 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1024 |  | 88.196 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1145
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 30 | 4
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 30 | 4
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1747 |  | 93.9779 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1081 |  | 88.6482 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95582 |  | 76.4654 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0049 |  | 80.3945 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1863 |  | 94.9014 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95849 |  | 76.6795 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2121 |  | 96.968 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.95643 |  | 76.5142 |  | pozytywny
9 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1178 |  | 89.4205 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 2 | 7
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 2 | 7
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.1951 |  | 47.8039 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0111 |  | 40.4428 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.115 |  | 44.6019 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.0559 |  | 42.2355 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.16 |  | 46.4016 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2367 |  | 49.4683 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | WTs 16A |  | 40 |  | 1.2205 |  | 48.8202 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 4 | 4
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 4 | 4
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1418 |  | 91.3425 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97106 |  | 77.6845 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95706 |  | 76.5645 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9761 |  | 78.0877 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2146 |  | 97.1715 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.96192 |  | 76.9537 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.94171 |  | 75.3372 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.9912 |  | 79.2957 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 994
7 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 6 | 3
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 6 | 3
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0615 |  | 84.9173 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1129 |  | 89.0317 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.9033 |  | 72.2643 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0034 |  | 80.2736 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2484 |  | 99.8755 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.133 |  | 90.644 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 0.91088 |  | 72.8701 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2198 |  | 97.5855 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 878
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 8 | 5
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 8 | 5
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.094 |  | 87.5187 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0641 |  | 85.127 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1161 |  | 89.2906 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1009 |  | 88.0736 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0744 |  | 85.9498 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0121 |  | 80.9672 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1365 |  | 90.9165 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
Wyłącznik różnicowo-prądowy : pomiar prądu wyłączenia : wynik prawidłowy , wartość prądu zawarta między 15 m A oraz 30 m A. Działanie na przycisk TEST-reakcja prawidłowa-nastąpiło wyłączenie. Wyłacznik nadaje się do eksploatacji.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1063
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1195
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1020
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1440
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 8 | 10
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 8 | 10
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98582 |  | 78.8654 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.98267 |  | 78.6132 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.97431 |  | 77.9452 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.90974 |  | 72.7791 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.202 |  | 96.1616 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.92325 |  | 73.8603 |  | pozytywny
7 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0526 |  | 84.2084 |  | pozytywny
8 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1525 |  | 92.197 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań
PROTOKÓŁ NR | [5 empty] | 11 | 12
Sprawdzenia impedancji pętli zwarcia oraz pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
1. | Zleceniodawca: | SM OSIEDLE MŁODYCH
2. | Obiekt: | mieszkanie
3. | Miejscowość: | Poznań |  | os. Lecha |  |  |  | 11 | 12
4. | Napięcie pomierzone U0= |  | 230 | V
5 | Rodzaj sieci energetycznej: |  | TN-CS
6 | Wynik pomiarów impedancji pętli zwarcia:
Lp. | Nazwa urządzenia | Prąd i typ zabezpieczenia |  | Prąd wyłączający |  | Impedancja zmierzona |  | Zs*Ia |  | Wynik |  | Uwagi
|  | In [A] |  | Ia [A] |  | Zs [W] |  | [V]
1 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1509 |  | 92.0719 |  | pozytywny
2 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1083 |  | 88.6614 |  | pozytywny
3 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0964 |  | 87.7134 |  | pozytywny
4 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 0.95481 |  | 76.3845 |  | pozytywny
5 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.1928 |  | 95.4277 |  | pozytywny
6 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0039 |  | 80.3127 |  | pozytywny
7 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2284 |  | 98.2684 |  | pozytywny
8 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.179 |  | 94.3213 |  | pozytywny
9 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.2437 |  | 99.4928 |  | pozytywny
10 | Gn pt 2P+Z,16A,250V kuchnia | B 16A S |  | 80 |  | 1.0425 |  | 83.4001 |  | pozytywny
11 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0444 |  | 83.5517 |  | pozytywny
12 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.0759 |  | 86.0749 |  | pozytywny
13 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.2012 |  | 96.0986 |  | pozytywny
14 | Gn nt hermet 2P+Z,16A,250V łazienka | B 16A S |  | 80 |  | 1.1031 |  | 88.2474 |  | pozytywny
Gniazda bez kołków ochronnych zasilać mogą jedynie odbiorniki wykonane w II klasie ochronności.
7. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  | typu MPI-502 nr AE 3276 SONEL, MRP-120 nr 280139/02 SONEL
8. | Ponieważ warunek: Zs·Ia<U0 jest spełniony, skuteczność jest: | [5 empty] | zachowana
9. | Współczynnik k dobrany z charakterystyki pasmowej górnej wkładki topikowej wg danych producenta gdzie Ia=k*In
10. | Wynik pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych:
Lp. | Nazwa i miejsce zainstalowania badanego obwodu | Zmierzona rezystancja izolacji | [9 empty] | Riwym | Rezystancja izolacji spełnia wymagania
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PEN L1-N | L2-PEN L2-N | L3-PEN L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | tak/nie
1 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
2 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1248
3 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
4 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
5 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
6 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1262
7 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
8 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
9 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
10 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 868
11 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | 1295
12 | Obwod 1-fazowy |  |  |  | > 1MΩ
11. | Pomiary wykonano następującymi przyrządami: |  |  | typu MIC-3 –1000V nr 340970/04
12. | Wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych są spełnione
Instalacja nadaje się do eksploatacji
13. | Zalecenia:
BRAK
Pomiar przeprowadził:
15.06.2024 Poznań