## POZIOM 0
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 034
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 030
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 029
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
ZESPÓŁ 023-028
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
61 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
62 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
63 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
64 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
65 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
66 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
67 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
68 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
69 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
70 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
71 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
72 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
73 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
74 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
75 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
76 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
77 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
78 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
79 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
80 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
81 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
82 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
83 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
84 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
85 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
86 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
87 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
88 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
89 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
90 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
91 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
92 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
93 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
94 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
95 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
96 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
97 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
98 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
99 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
100 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
101 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
102 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
103 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
104 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
105 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
106 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
107 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
108 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
109 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
110 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 022
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
WC DAMSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
WC MĘSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 001
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 002
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 006+007
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 008
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 009
1 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
10 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 5 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 5 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 6 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 6 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 7 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 7 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 8 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 8 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 9 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
54 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 9 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
59 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 10 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
60 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 10 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
63 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
65 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 11 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
66 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 11 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
71 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 12 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
72 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 12 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
73 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
74 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
75 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
76 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
77 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 13 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
78 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 13 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
79 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
80 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
81 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
82 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
83 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 14 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
84 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 14 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 010
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
57 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
58 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
63 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
64 | Gniazdko 3-fazowe zestaw 4 | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 011
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 013
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 014
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 3-fazowe | SBinst | B16 | 400 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 015
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo

## POZIOM 1
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 134
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8082 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.5074 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.5246 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.0796 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.8467 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.4886 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.3476 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.3535 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.1561 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.8271 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.0945 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.5965 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.836 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.1779 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.7711 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.1099 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.2434 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.7448 | TAK
POKÓJ 133
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.7724 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.4264 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8817 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.9529 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.6717 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.0145 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.2304 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.4231 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.7545 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.7491 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.842 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.9923 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.151 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.1849 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.331 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.7899 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.7076 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.7187 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.7513 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.6818 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.5326 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.3234 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.3848 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.3032 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.6428 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.6049 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.6011 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.1769 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.4149 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.2869 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.2823 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.3411 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.9926 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.4477 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.438 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.7288 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.5137 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.868 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.2465 | TAK
POKÓJ 132
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.986 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8658 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.6751 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8389 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.1624 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.1736 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.7028 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.9844 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.6352 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.6348 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.6695 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.988 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.1735 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.157 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.8301 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 89.0208 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3724 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.8253 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.1682 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.0821 | TAK
POKÓJ 131+130
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.2572 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.0498 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.3805 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.2898 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.4348 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.5418 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.7465 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.9974 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.2224 | TAK
POKÓJ 129
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.9411 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.0674 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.0876 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.2578 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.1432 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.9923 | TAK
POKÓJ 128
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.8863 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.286 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.038 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6606 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.2377 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 89.0761 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.2235 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.823 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.499 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1387 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.0738 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.2198 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.5418 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.7297 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.728 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.1625 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.3131 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6924 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.7428 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8304 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 73.1548 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.4097 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.0576 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.7985 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.9093 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.6287 | TAK
POKÓJ 127
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.2234 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.0713 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.7921 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6783 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.414 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.5609 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.1904 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.3649 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.5382 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.0309 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.7537 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.4749 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.6596 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.2577 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.169 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.5694 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4169 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.6939 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.8879 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.0658 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.6916 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.2563 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.1338 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.714 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.9152 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.481 | TAK
POKÓJ 126
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.7968 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.7988 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.2485 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.8965 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.7918 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.0023 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 81.0855 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.6874 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.5955 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.4388 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.2237 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.1349 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.9844 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.2312 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.9947 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.5998 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.886 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.2619 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.6823 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.1704 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.4577 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.1009 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.0606 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.3591 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.1894 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.5401 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.8801 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.0217 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.8266 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.1266 | TAK
POKÓJ 1S1
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4872 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4872 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4872 | TAK
POKÓJ 125
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.9751 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.39 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.0175 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4872 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 73.0588 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.9834 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.5334 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.7808 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.9811 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.1951 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.0457 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.2532 | TAK
POKÓJ 124
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.2988 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.5869 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.6131 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.3415 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.8041 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.5683 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.3615 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.6597 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.6145 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.4952 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8771 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.1851 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1759 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.5994 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.5515 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.1503 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.636 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6468 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.2427 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.3303 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.8385 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.4342 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.1129 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8956 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.7863 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.268 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.4791 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.4401 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.0484 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.1267 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8919 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.3885 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1856 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.9916 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4465 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.9974 | TAK
POKÓJ 123
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.6097 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.3866 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.6405 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.014 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.6903 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.0215 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8209 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.9076 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.3832 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.5722 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.7564 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 74.9452 | TAK
POKÓJ 122
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.6753 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 89.1388 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.9892 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.4094 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.2094 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 73.0881 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 78.8453 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.0268 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.8012 | TAK
POKÓJ 121
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.7654 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.0944 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.5502 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.3929 | TAK
POKÓJ 120
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.654 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.549 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.4018 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1255 | TAK
POKÓJ 119
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.0191 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.1547 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.9064 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.0995 | TAK
POKÓJ 118
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.8185 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.9585 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8931 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 93.1888 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.9583 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 82.8587 | TAK
POKÓJ 117
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.2746 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.6707 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.8183 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.2448 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4101 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.7894 | TAK
POKÓJ 116
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.1463 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.2174 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.0249 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.9811 | TAK
POKÓJ 115
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.4877 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.3626 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.9605 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.852 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.6553 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.8077 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3623 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.2876 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.3274 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.2336 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.0243 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1276 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.5386 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.3185 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.1308 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.5041 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.219 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.447 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.0866 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.2434 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.35 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3855 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.542 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.8639 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.8779 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8222 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.9429 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.442 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.2586 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.7617 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.0564 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.2847 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.341 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.821 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.784 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.2499 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.9718 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.6458 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6374 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.7884 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.6286 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3015 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.008 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.2046 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.0786 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.6013 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 82.9758 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.7011 | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.6292 | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.037 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.195 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.0028 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.2866 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.1527 | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.3897 | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.6953 | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.7757 | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.0036 | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.8193 | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.8149 | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.1408 | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.9268 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
63 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.4654 | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.7579 | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.791 | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.9173 | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4871 | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.4077 | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.9076 | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.1923 | TAK
71 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.0019 | TAK
72 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.3417 | TAK
73 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.6723 | TAK
74 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.5975 | TAK
75 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.5643 | TAK
76 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.298 | TAK
77 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.7627 | TAK
78 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.278 | TAK
79 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.167 | TAK
80 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.1408 | TAK
81 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 98.9108 | TAK
82 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.038 | TAK
83 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.2509 | TAK
84 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.1659 | TAK
85 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.3756 | TAK
86 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.2016 | TAK
87 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.7591 | TAK
88 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.0425 | TAK
89 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.3695 | TAK
90 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.1227 | TAK
91 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.6058 | TAK
92 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.1242 | TAK
93 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.1462 | TAK
94 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.3678 | TAK
95 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.1262 | TAK
96 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.1904 | TAK
97 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.5559 | TAK
98 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.6377 | TAK
99 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.8088 | TAK
100 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.2187 | TAK
POKÓJ 114
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.3588 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.1447 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.6609 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.9632 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.1282 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.7412 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 89.1444 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.5377 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.8439 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.7606 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.5975 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.9493 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.5148 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8218 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.5196 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.2525 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.8033 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.0023 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.3586 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.1905 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.4499 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.4605 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 81.178 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.1069 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.7422 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.9396 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4582 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.7016 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.304 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.7013 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.2995 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.5657 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.4359 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.7605 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.3813 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.9321 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 78.8783 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.652 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.5654 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6998 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.5256 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.9349 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.0434 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.7274 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.0069 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.23 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4632 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.8976 | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.9341 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
50 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.8099 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.3854 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.3368 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.4167 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.6437 | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.8955 | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.4408 | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.2927 | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.9509 | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.3822 | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.1514 | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.6636 | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.6466 | TAK
63 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.8813 | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.12 | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.7264 | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.2882 | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.4941 | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.4193 | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.7463 | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.3359 | TAK
71 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.3238 | TAK
72 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.6054 | TAK
73 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.6415 | TAK
74 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.5884 | TAK
75 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3732 | TAK
76 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.1171 | TAK
77 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.776 | TAK
78 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.5664 | TAK
79 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.8117 | TAK
80 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.838 | TAK
81 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8151 | TAK
82 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.2638 | TAK
83 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.3624 | TAK
84 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.4657 | TAK
85 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.4395 | TAK
86 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.6556 | TAK
87 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.023 | TAK
88 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.1233 | TAK
89 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.3209 | TAK
90 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.9872 | TAK
91 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.4834 | TAK
92 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.685 | TAK
93 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.1859 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
94 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.4966 | TAK
95 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.2314 | TAK
96 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.9401 | TAK
97 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.5306 | TAK
98 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.8006 | TAK
99 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.7544 | TAK
100 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.8616 | TAK
101 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.8663 | TAK
102 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.4964 | TAK
103 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.3932 | TAK
104 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.417 | TAK
105 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.3712 | TAK
106 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.9409 | TAK
107 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.0126 | TAK
108 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.4859 | TAK
109 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.098 | TAK
110 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.9313 | TAK
111 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.3772 | TAK
112 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8988 | TAK
113 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.8942 | TAK
114 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 98.9274 | TAK
115 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.6635 | TAK
116 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.2671 | TAK
117 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.6393 | TAK
118 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.0456 | TAK
119 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.5238 | TAK
120 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.9133 | TAK
121 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 89.1539 | TAK
122 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.9984 | TAK
123 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.9507 | TAK
124 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.204 | TAK
125 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.9744 | TAK
126 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.1329 | TAK
127 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.4152 | TAK
128 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.5234 | TAK
129 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.6063 | TAK
130 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.8057 | TAK
131 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6423 | TAK
132 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.4233 | TAK
133 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8888 | TAK
134 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.7461 | TAK
135 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8809 | TAK
136 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.8157 | TAK
137 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.4638 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
138 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.868 | TAK
139 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.5648 | TAK
140 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.8503 | TAK
141 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.7895 | TAK
142 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4799 | TAK
143 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.814 | TAK
144 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.4654 | TAK
145 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.7969 | TAK
146 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.4018 | TAK
147 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.2767 | TAK
148 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 98.8152 | TAK
149 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.3097 | TAK
150 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.0815 | TAK
151 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.9031 | TAK
POKÓJ 1T1
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.9031 | TAK
POKÓJ 102
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.4242 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.3536 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.0293 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.9985 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.2663 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.718 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.0883 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.5306 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.254 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.6517 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.1252 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.2918 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.8297 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6862 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.6148 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.1208 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.8803 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.3817 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.4775 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 81.1647 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1082 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.9384 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.0197 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.8913 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.0954 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.5843 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.0193 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.3037 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.6605 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.7235 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.109 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.2747 | TAK
WC DAMSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.0905 | TAK
WC INWALIDZI
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.4911 | TAK
WC MĘSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.1081 | TAK
POKÓJ 101
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.0785 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.564 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 74.8977 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.7945 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.3394 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.4074 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.6134 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.8629 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.3712 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.748 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.3235 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.9525 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.5836 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.9588 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.4871 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.7257 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.8519 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.7165 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.3078 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.0405 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.0067 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.223 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.145 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.9969 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.4643 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.0924 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.0929 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.7729 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.5546 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 73.0489 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.5028 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.7252 | TAK
SZATNIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.6038 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.6171 | TAK
KORYTARZE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.3811 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.9967 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.8959 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.9753 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.1226 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.7801 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.6739 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.8974 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.5295 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.3792 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.5091 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.2213 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.2891 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.2759 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.7434 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.074 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.1015 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.3147 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.6298 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.9073 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6324 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.5968 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 74.8989 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.6061 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.5799 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.6759 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.1942 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.2303 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.9361 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.4602 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.1055 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.3519 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.9316 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.351 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.035 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.3271 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.9799 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.2862 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.2348 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 98.9089 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.5732 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.0823 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
43 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.2355 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.3218 | TAK
POKÓJ 110
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.0187 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6146 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.071 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.8842 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 81.0079 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.3546 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.953 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.1962 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.4169 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.0722 | TAK
POKÓJ 109
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.6247 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.4166 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.034 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.5301 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.8603 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8613 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 78.9435 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 90.9582 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.0923 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.1396 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.0983 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.2787 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.3617 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.4603 | TAK
POKÓJ 113
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.4533 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.4169 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.1611 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.0624 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.7015 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.8592 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.2614 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.5218 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.0676 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.0734 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 75.7185 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.4764 | TAK
POKÓJ 108
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.7787 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.59 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.3933 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.6979 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.3564 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.0359 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.9157 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.9535 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2984 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.3619 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.6866 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.1164 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.1345 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.0243 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.7776 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.9552 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.3645 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.1463 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.898 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.9329 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.3938 | TAK
POKÓJ 107
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.7903 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.024 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.0958 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.1426 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.892 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.2071 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.9931 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.1542 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.0225 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.0576 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6217 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.996 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.9065 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.3438 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3779 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.8713 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.0099 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.6759 | TAK
POKÓJ 106
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.6528 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.5125 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.3361 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.1152 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.4164 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 94.8888 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.8434 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.0879 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.172 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.363 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.7625 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.0096 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.0727 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.1147 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.8303 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.6611 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.9159 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.6926 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.4966 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.6173 | TAK
POKÓJ 112
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.8425 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 81.1312 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.2554 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.577 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.4756 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.2644 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.5853 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.1781 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2039 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 72.8634 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 98.9346 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.5914 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 79.6866 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.1392 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.2079 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.4352 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.732 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.1244 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.91 | 80 | 73.0979 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.7984 | TAK
POKÓJ 105
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.5998 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.3751 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.9699 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.711 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.34 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.14 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.6531 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.6974 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.836 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.5498 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.2365 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.9672 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.5544 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6825 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 76.9088 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8743 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.0328 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6911 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.4763 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.8418 | TAK
POKÓJ111
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.1191 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.7546 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.1608 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.359 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 83.9585 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.3979 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.1565 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.7171 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.2995 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.7191 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.7591 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.2656 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.081 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.05 | 80 | 84.1203 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.2632 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.25 | 80 | 99.9621 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.0319 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.14 | 80 | 91.0199 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.95 | 80 | 76.2498 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.8731 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 96.383 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.4575 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.1482 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.02 | 80 | 81.2696 | TAK
POKÓJ 104
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.11 | 80 | 88.5671 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.5095 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.1151 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.6848 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.3829 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.5815 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.4888 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.6057 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.3491 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.3809 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.9573 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.13 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.0197 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.5712 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.8482 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.0672 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.9705 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.2403 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.773 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.98 | 80 | 78.7352 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.1204 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.4212 | TAK
POKÓJ 103
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.6046 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.2128 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.92 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.2472 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.497 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.0926 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 98.985 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.8119 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.7522 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 85.0338 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.8746 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.457 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.17 | 80 | 93.2001 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4309 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.92 | 80 | 73.8514 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 97.1242 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.23 | 80 | 98.382 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.93 | 80 | 74.1596 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.1521 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.08 | 80 | 86.2142 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 91.8983 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.5862 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.3928 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.2543 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.8169 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.0032 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 1S2
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.13 | 80 | 90.2884 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 87.9435 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.03 | 80 | 82.1222 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.3057 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4178 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 86.9439 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.1726 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.01 | 80 | 80.5731 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.5965 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.06 | 80 | 84.5193 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.0319 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.96 | 80 | 77.0395 | TAK
POKÓJ 1T6
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.16 | 80 | 92.566 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.2256 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.04 | 80 | 83.2702 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.2904 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.18 | 80 | 94.6756 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.29 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.24 | 80 | 99.1943 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.3657 | TAK
POKÓJ 1T5
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.09 | 80 | 87.4748 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.0651 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.2157 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.1282 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.99 | 80 | 79.2007 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.97 | 80 | 77.4822 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.4734 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.1 | 80 | 88.2349 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.12 | 80 | 89.9909 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.2721 | TAK
POKÓJ 1T2
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1 | 80 | 80.1687 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8637 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.21 | 80 | 96.6295 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.07 | 80 | 85.4712 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.22 | 80 | 97.3186 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.94 | 80 | 75.5721 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 0.9 | 80 | 72.1079 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.19 | 80 | 95.1419 | TAK
PORTIERNIA
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.2 | 80 | 95.8586 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230.00 | 1.15 | 80 | 92.3833 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo

## POZIOM 2
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 225
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6288 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5413 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2306 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5681 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.4592 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.4502 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.9371 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.3931 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2072 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.2314 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6346 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8146 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0546 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.4817 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6907 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.4068 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2775 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6793 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.294 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5815 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2965 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe zestaw 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4773 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.233 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5935 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1266 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.2849 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9156 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4946 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.4361 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.4378 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.4716 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.2838 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.9366 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.8853 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.5182 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7725 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.5979 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.3881 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.0641 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3193 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.963 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.8772 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.4303 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
44 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.4537 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.2981 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2176 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6594 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.7157 | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.0739 | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.5179 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6249 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.5429 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.7552 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.349 | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.7182 | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1435 | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.0918 | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1229 | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.2433 | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.606 | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9687 | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.4024 | TAK
63 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.9622 | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.9043 | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8855 | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.1667 | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.3375 | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.8729 | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0819 | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6732 | TAK
71 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.581 | TAK
72 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6109 | TAK
73 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.851 | TAK
74 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.7221 | TAK
75 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.7675 | TAK
76 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.0742 | TAK
77 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.0744 | TAK
78 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.6241 | TAK
79 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.513 | TAK
80 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.879 | TAK
81 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.7445 | TAK
82 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.1643 | TAK
83 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.434 | TAK
84 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.9233 | TAK
85 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.8957 | TAK
86 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0361 | TAK
87 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.3843 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
88 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.212 | TAK
89 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0688 | TAK
90 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.9597 | TAK
91 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.5238 | TAK
92 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1804 | TAK
93 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.4693 | TAK
94 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0016 | TAK
95 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.0294 | TAK
96 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6085 | TAK
97 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.4112 | TAK
98 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5927 | TAK
99 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7907 | TAK
100 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.7535 | TAK
101 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.4641 | TAK
102 | Gniazdko 1-fazowe stoły | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3574 | TAK
103 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6917 | TAK
104 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.8012 | TAK
105 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.3501 | TAK
106 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.4702 | TAK
107 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.8426 | TAK
108 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.0807 | TAK
109 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.5181 | TAK
110 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.2717 | TAK
111 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.5921 | TAK
112 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5073 | TAK
113 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0119 | TAK
114 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.7869 | TAK
115 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7535 | TAK
116 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4413 | TAK
117 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.1315 | TAK
118 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6674 | TAK
119 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.3872 | TAK
120 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.9276 | TAK
121 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.85 | TAK
122 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.4892 | TAK
123 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5055 | TAK
124 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9398 | TAK
125 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.9261 | TAK
126 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5087 | TAK
127 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.2378 | TAK
128 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0687 | TAK
129 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0952 | TAK
130 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.1925 | TAK
131 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6887 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
132 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3024 | TAK
133 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7802 | TAK
134 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2651 | TAK
135 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.0469 | TAK
136 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.0028 | TAK
POKÓJ 224
1 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.0547 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.9555 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7674 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 81.1347 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.8312 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.6434 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.4294 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3369 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.0758 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.1823 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2197 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4579 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8327 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.4237 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.9614 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0947 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.0841 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6033 | TAK
POKÓJ 223
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.2928 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7658 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.1506 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.7417 | TAK
POKÓJ 222
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5905 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6937 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.6799 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7812 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9324 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4801 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.4164 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.9893 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.4266 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.283 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.2521 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9507 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.294 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0942 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0083 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.4626 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7304 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.3783 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4577 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7566 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6951 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.906 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9631 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.5289 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.1615 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.1877 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.3946 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3372 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.0434 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.0997 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9938 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.6813 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.4265 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7649 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.3148 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.475 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.9765 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.936 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.9226 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.9798 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.6728 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0572 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.7445 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.2876 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.6692 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.382 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.416 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5315 | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9366 | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.33 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1367 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3597 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9273 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6826 | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.188 | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.1756 | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.587 | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4261 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
59 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.9289 | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.8301 | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.9528 | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1934 | TAK
63 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.9575 | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.5364 | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.6322 | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.1176 | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.762 | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5103 | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4626 | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5087 | TAK
71 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3313 | TAK
72 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5388 | TAK
73 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.9801 | TAK
74 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.1932 | TAK
75 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.6978 | TAK
76 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3243 | TAK
77 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.7122 | TAK
78 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.6741 | TAK
79 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.8477 | TAK
80 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0976 | TAK
81 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7778 | TAK
82 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.8005 | TAK
POKÓJ 221
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.6427 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.1594 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6856 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.2033 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0085 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.0101 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.9802 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.6547 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6936 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.1639 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6348 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.1 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.9599 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0551 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2926 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.985 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.3243 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.1358 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.9379 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.3422 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1969 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5344 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.34 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.8729 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.7579 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.6223 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3478 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.4957 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.738 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.5489 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.5968 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.6123 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.3547 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.5246 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.6707 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.3892 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.8584 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.8295 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2641 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.2704 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.4577 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4467 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5912 | TAK
POKÓJ 220
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 217
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 218
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 216
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 215
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
63 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 214
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
59 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
63 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
71 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
72 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 212
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 211
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 210
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 209
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 208
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 207
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 206
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 205
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 204
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 203
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 202
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
WC DAMSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 201
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 238
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 237
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 236
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 235
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 234
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 233
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 232
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 230
1 | Gniazdko 1-fazowe PC FB1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe PC FB1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC FB1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC FB1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC FB2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC FB2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC FB2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC FB2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC FB3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC FB3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC FB3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC FB3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 229
1 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 1 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 2 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC FB 3 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC FB4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC FB4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
15 | Gniazdko 1-fazowe PC FB4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC FB4 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC FB5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC FB5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC FB5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC FB5 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC FB6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC FB6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC FB6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC FB6 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC FB7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC FB7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC FB7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC FB7 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC FB8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC FB8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC FB8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC FB8 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC FB9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC FB9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC FB9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC FB9 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC FB10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC FB10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC FB10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC FB10 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC FB11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC FB11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC FB11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC FB11 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC FB12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC FB12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC FB12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC FB12 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC FB13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC FB13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC FB13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC FB13 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC FB14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC FB14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe PC FB14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe PC FB14 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe PC FB15 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
58 | Gniazdko 1-fazowe PC FB15 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
59 | Gniazdko 1-fazowe PC FB15 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
60 | Gniazdko 1-fazowe PC FB15 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
61 | Gniazdko 1-fazowe PC FB16 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
62 | Gniazdko 1-fazowe PC FB16 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
63 | Gniazdko 1-fazowe PC FB16 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
64 | Gniazdko 1-fazowe PC FB16 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
65 | Gniazdko 1-fazowe PC FB17 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
66 | Gniazdko 1-fazowe PC FB17 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
67 | Gniazdko 1-fazowe PC FB17 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
68 | Gniazdko 1-fazowe PC FB17 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
69 | Gniazdko 1-fazowe PC FB18 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
70 | Gniazdko 1-fazowe PC FB18 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
71 | Gniazdko 1-fazowe PC FB18 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
72 | Gniazdko 1-fazowe PC FB18 | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 228
1 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
POKÓJ 227
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 |  | 80 |  | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo

## POZIOM 3
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 329
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.324 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.7428 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.451 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7069 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.6824 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.977 | TAK
POKÓJ 330
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.5013 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.6134 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.2627 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.8502 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6006 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.529 | TAK
POKÓJ 328
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.7102 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7477 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5403 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.6915 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 85.1635 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.3388 | TAK
POKÓJ 3S6 - SOCJALNY
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.455 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.7413 | TAK
POKÓJ 327
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.1727 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0976 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.8634 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.4253 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3106 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.4089 | TAK
POKÓJ 333
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.128 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0354 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 78.8947 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.757 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.7244 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0528 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.9309 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.0072 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.1711 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.7437 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.6821 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9064 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4304 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7287 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.5597 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.2908 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.6116 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.7345 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.93 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7108 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.4642 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.5548 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.4709 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.8109 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0783 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.8228 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.2179 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7943 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.8117 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.6412 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.195 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9864 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7418 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.3 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9134 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.9719 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.1547 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.8211 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.9382 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5014 | TAK
POKÓJ 326
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6922 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.2283 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.7934 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9875 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.6716 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.9231 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.2671 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6675 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.9492 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2972 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.1151 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0433 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.692 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.8582 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3458 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3572 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.4044 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.3296 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.6862 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.2498 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.9901 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1325 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.7019 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0777 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.2403 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.4217 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5691 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.9201 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.0361 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8188 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0585 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.7954 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.4904 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.2082 | TAK
POKÓJ 325
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.4741 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6229 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1833 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6728 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.5462 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.8758 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2403 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0708 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.1076 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9649 | TAK
POKÓJ 324
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9343 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.6677 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.7404 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.8307 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.1674 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9174 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.2182 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.8781 | TAK
POKÓJ 323
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.6508 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.5618 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.4042 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.0347 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.7252 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7913 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.565 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.68 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3037 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9107 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0893 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.1181 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.8577 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5264 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.1625 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.248 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0306 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.5307 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.2168 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4666 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4842 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.2296 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2813 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.804 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.9105 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2923 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.4386 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.3343 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.4492 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1772 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 85.0949 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.2661 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5499 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.4012 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.9883 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6967 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.5995 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.7013 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1143 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.4814 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.9684 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3863 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.0214 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.6709 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4043 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.458 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.6663 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6196 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 85.0727 | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0687 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5732 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0153 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7519 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7352 | TAK
55 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.1423 | TAK
56 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.228 | TAK
57 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.9404 | TAK
POKÓJ 321
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.8935 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.3514 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.5756 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.7286 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0042 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.6892 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.8342 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.6232 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.9942 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1409 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0927 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.6654 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 78.8559 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.988 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.7178 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1547 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9251 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5026 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.9341 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6428 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.8946 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.7602 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.1324 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.3318 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4844 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.8594 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.3641 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.4365 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.2614 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.6013 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6897 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8982 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.9565 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1624 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0157 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.5713 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.27 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.7343 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.6845 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.6217 | TAK
POKÓJ 3T4
1 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.8526 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3617 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.7063 | TAK
POKÓJ 3T3
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.1766 | TAK
POKÓJ 320
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.04 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4815 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.9244 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.9631 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3607 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.5022 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3613 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 78.9092 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.1279 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.559 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2842 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9774 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.3515 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.4806 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 85.1194 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.4518 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.0642 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7588 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5517 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.785 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.5756 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0552 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.8803 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.6679 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.2701 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.5494 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2348 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.9722 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7853 | TAK
POKÓJ 319
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.7378 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4384 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.5573 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3726 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9868 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6406 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.878 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.3637 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.2584 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.6315 | TAK
POKÓJ 318
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3269 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.3034 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6283 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.1894 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3081 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.0434 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3833 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.5369 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6395 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.6102 | TAK
POKÓJ 317
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8494 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.171 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.6061 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.9749 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1618 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.2682 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.872 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.3325 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.9026 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.04 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3365 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.1027 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.9929 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.7396 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.1995 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6152 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0212 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8672 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.8057 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3693 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.3127 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.2238 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 315
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8661 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.6589 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.2725 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.6347 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5255 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.7776 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.4783 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.5511 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0069 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.2752 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7938 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4411 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.1804 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0813 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.4713 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0641 | TAK
POKÓJ 316
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4411 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.4146 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6488 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.5106 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3943 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.1999 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.6163 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.9986 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.8755 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3959 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.4321 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.0119 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.7613 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.4316 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.9433 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.1498 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.4026 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1899 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.193 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3204 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3484 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9934 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9513 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.959 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5436 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6432 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 314
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0925 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.9157 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5144 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.6372 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.7822 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.7376 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1807 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.3009 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.1999 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.5175 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0373 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.929 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.6361 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1038 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7461 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2272 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5814 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.144 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3679 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8528 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0152 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.754 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.7405 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.7755 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.6197 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9531 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.4667 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.507 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.7397 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.4303 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.8169 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.1563 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.943 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5238 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4496 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3672 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 78.9835 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.2204 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7067 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.3257 | TAK
POKÓJ 313
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.4063 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.2465 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.2707 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.8556 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8385 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.6982 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.5328 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.9682 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1516 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.2204 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.0567 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.7309 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5493 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4103 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.7063 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.9233 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.2841 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.5764 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8075 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.7091 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.1273 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.786 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.9421 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.3923 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4292 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5046 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.7598 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.9987 | TAK
POKÓJ 311
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0908 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3693 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.971 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.9903 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.073 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.8093 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.4281 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5284 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.1476 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.271 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.3043 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6415 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0686 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7318 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.9833 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.6102 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.2155 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.5762 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.2568 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 78.9976 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.5085 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.8456 | TAK
POKÓJ 310
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.745 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2369 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.3522 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.872 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.7517 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.7313 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0507 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7844 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.1052 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.4119 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.4378 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7495 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.1918 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.2 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.5751 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6231 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.9376 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.6044 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.798 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.473 | TAK
POKÓJ 309
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3568 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.1985 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.7744 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1377 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.583 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7597 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5202 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1947 | TAK
POKÓJ 308
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.4038 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.3608 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.2067 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3867 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.8469 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.7721 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.0727 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5715 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 307
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.9353 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.0727 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0906 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.9264 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.0417 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.6989 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2619 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.9069 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2533 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0069 | TAK
POKÓJ 306
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.0053 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.9663 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.0671 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3155 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.2994 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3092 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3485 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.396 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6438 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.4914 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 81.1911 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5285 | TAK
POKÓJ 305
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9691 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.198 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.8053 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.8147 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.3525 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.2239 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.4788 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.989 | TAK
POKÓJ 304
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9466 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.2407 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.2743 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.1831 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.6673 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.3417 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.3379 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.582 | TAK
POKÓJ 302
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3033 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.1033 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0859 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3102 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.0683 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.2105 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.56 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.7736 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.099 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.8836 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4282 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5796 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.4299 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.6992 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.4073 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7404 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1951 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1098 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.5544 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.0362 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.2905 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.286 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.5535 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.8543 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3771 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.8963 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1871 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5171 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.5346 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.7988 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.9126 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.6749 | TAK
POKÓJ 303
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.7932 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.2441 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.3795 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.181 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.6271 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.2776 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4508 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7592 | TAK
WC DAMSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3328 | TAK
WC MĘSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2009 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 301
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.4581 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.7315 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.9465 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.879 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4855 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.273 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4779 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.6954 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2342 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.3214 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.1984 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4946 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0889 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.993 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0505 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0728 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.7735 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.0869 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.7422 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.4026 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.89 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.888 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.4287 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.0225 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6704 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.2289 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.1736 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3831 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.5024 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.5715 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.9341 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.7085 | TAK
POKÓJ 341
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.4472 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3941 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6036 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.978 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2518 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.19 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.0073 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6884 | TAK
POKÓJ 340
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9129 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.5593 | TAK
POKÓJ 339
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1235 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.9138 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.6632 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.037 | TAK
POKÓJ 338
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.0435 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4748 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.6345 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4861 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 78.8007 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9745 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0592 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.8126 | TAK
POKÓJ 337
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.537 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.7435 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.8845 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3588 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.3688 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.8966 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.3692 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.5343 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3037 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8146 | TAK
POKÓJ 336
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3778 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5475 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.7562 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2129 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9311 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0937 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.1185 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.8697 | TAK
POKÓJ 335
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.0864 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1616 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.5938 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.4745 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.8498 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4453 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1036 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2213 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 334
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.2729 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.5831 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0272 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.4801 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2995 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2222 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.2875 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3022 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.5916 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.2789 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5144 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.2921 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe FB1 PC1 | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.6972 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe FB1 PC2 | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.4474 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe FB1 PC3 | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.569 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe FB1 PC4 | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.1435 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe FB2 PC1 | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.7068 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe FB2 PC2 | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.5992 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe FB2 PC3 | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0507 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe FB2 PC4 | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.2079 | TAK
POKÓJ 333
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.2917 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.1779 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.2966 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.2492 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.6305 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.8229 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.9056 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.3343 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0055 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6308 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6409 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0184 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.2542 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.136 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.684 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7939 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.633 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6076 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.0681 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.9088 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9494 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.1165 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.3751 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.7953 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.5536 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.1673 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 81.0625 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.2923 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.782 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0633 | TAK
POKÓJ 332
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3201 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.223 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.7506 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.5915 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7916 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.9728 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.2179 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.9462 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.4535 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.4029 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.438 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.7234 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.7037 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.847 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo

## POZIOM 4
1F1 | 230 | POZNAŃ, LIPIEC 2025 |  |  |  |  | >3G | w normie
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
1F2 | 230 | [5 empty] | >3G | w normie
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 427
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.0837 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.3102 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6608 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.219 | TAK
POKÓJ 426
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.2362 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3797 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.9372 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9379 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.2348 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.6471 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3562 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.531 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.0848 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.0044 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9069 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 81.1471 | TAK
POKOJE 425+425B
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.3883 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.3037 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7439 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.6099 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.8204 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2006 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.6311 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.9637 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6991 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.5844 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.7807 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.7865 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5787 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.7576 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.3643 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.7041 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.1745 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.222 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.3278 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.8014 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1013 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.859 | TAK
POKÓJ424
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 85.0148 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1495 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.8391 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9957 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.7902 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5561 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.719 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3848 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.3478 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.7843 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.101 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.705 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1907 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.4594 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.4061 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.2609 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.5706 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.2679 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3044 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.5315 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.2377 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.1742 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.3574 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2615 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4712 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5426 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9677 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8976 | TAK
POKÓJ 428
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.481 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1415 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1333 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.7574 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3456 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3532 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.5716 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8531 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.2169 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.8327 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4039 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.5519 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.249 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.3047 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.1269 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0419 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.8929 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4937 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 85.0094 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.5899 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.5034 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.929 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5076 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.4327 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.138 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.3854 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4311 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.1785 | TAK
POKÓJ 423
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.8137 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.5888 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.6719 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.8084 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.1671 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9698 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.8892 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3164 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.8958 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.957 | TAK
POKÓJ 422
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0918 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9483 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.2468 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.3459 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.8064 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.3397 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.2079 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.9531 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.81 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.0774 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.2082 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.8348 | TAK
POKÓJ 420
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.4194 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6473 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6958 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5998 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7731 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.9685 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5807 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1539 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.3229 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.5792 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.9013 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.763 | TAK
POKÓJ 419
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1227 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.7959 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.2661 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9733 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.2842 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9192 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.5194 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1979 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.3906 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.28 | TAK
POKÓJ 418
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1622 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3864 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.1934 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.7119 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0921 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.365 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.9892 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9612 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.1939 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.0423 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.9039 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8816 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5716 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1359 | TAK
POKÓJ 417
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1316 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7557 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.363 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.2429 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.5809 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.842 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.822 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.7004 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.6473 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.2342 | TAK
POKÓJ 416
1 | Gniazdko 1-fazowe FB 1 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7396 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe FB 1 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9528 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
3 | Gniazdko 1-fazowe FB 1 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.1026 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe FB 1 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.64 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe FB 2 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.8543 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe FB 2 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.8374 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe FB 2 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.6373 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe FB 2 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0298 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe FB 3 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5307 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe FB 3 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0276 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe FB 3 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.6202 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe FB 3 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.7815 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe FB 4 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.8391 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe FB 4 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.1183 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe FB 4 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.2258 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe FB 4 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.0174 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe FB 5 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8722 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe FB 5 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 100 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe FB 5 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.9231 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe FB 5 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.7425 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe FB 6 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.576 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe FB 6 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6615 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe FB 6 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.291 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe FB 6 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0123 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe FB 7 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.0968 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe FB 7 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0854 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe FB 7 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.4723 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe FB 7 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.9476 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe FB 8 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.782 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe FB 8 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5569 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe FB 8 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.4021 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe FB 8 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.8859 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe FB 9 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.3646 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe FB 9 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 73.1127 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe FB 9 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.0151 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe FB 9 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.9422 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe FB 10 PC 1 | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.7953 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe FB 10 PC 2 | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.9526 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe FB 10 PC 3 | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.3554 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe FB 10 PC 4 | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9086 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.9021 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.949 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.979 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.2314 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.357 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.8298 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.85 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.9194 | TAK
POKÓJ 415
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8849 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8622 | TAK
POKÓJ 414
1 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.8641 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.9963 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2047 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2015 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0986 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.829 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.0721 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.7567 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.3492 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.852 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.869 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9543 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.014 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.4374 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.2508 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.4745 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.2076 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.4267 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.3631 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.6611 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.08 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5412 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.7077 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.2354 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.8132 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6918 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3686 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.8708 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.3514 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.3289 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.9116 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.261 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.4779 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.1563 | TAK
POKÓJ 412
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.2303 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.3564 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2295 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.8219 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7854 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2308 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.1051 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6359 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.0231 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8404 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.3399 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.4151 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7065 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.9321 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1873 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.492 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.5215 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.5989 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.028 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.7035 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0268 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.4132 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.2702 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.6196 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.6843 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4179 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8016 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.3682 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.3231 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.0343 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.2035 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6662 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.4813 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.218 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9552 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.2365 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.4238 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9507 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3645 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.2607 | TAK
POKÓJ 413
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.8559 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4588 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.6045 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.8482 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4546 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9298 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.3937 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.4711 | TAK
POKÓJ 411
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.2724 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 94.9546 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.837 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9717 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3326 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.7315 | TAK
POKÓJ 410
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.9559 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.6822 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8822 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.8451 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.2208 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.794 | TAK
POKÓJ 409
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.644 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.2181 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.8946 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.4867 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.7749 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.2257 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1947 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.1903 | TAK
POKÓJ 408
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.354 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4593 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8997 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6789 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.1223 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.4239 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.8695 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9307 | TAK
POKÓJ 407
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8992 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.0062 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.9837 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.0349 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.3681 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.8954 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5085 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.0648 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 406
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7483 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.0186 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.2154 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.1492 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5663 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 81.1686 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.6788 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0052 | TAK
POKÓJ 405
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.4744 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.1197 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5167 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.25 | 80 | 99.8057 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.7843 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.7568 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.4676 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7453 | TAK
POKÓJ 404
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.41 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 93.0826 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.5395 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.4976 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0471 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8693 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.3403 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.9754 | TAK
POKÓJ 403
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.4368 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.1888 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.5453 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6392 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.2715 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.8187 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.9419 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.7824 | TAK
POKÓJ 402
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.3386 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.7004 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0669 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9862 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.2658 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1325 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.5837 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.7375 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.6516 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.6263 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9007 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3379 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.9794 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.6285 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.8118 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7499 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.7226 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.8887 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 74.859 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.5287 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.8331 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.9081 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.9646 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3968 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7453 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.8466 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8256 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.691 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3956 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3816 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.431 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8903 | TAK
WC DAMSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.7612 | TAK
WC MĘSKIE
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.7068 | TAK
WC INWALIDZI
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8983 | TAK
POKÓJ 401
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.4356 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3001 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0728 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.2766 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3675 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3482 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.7689 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.2795 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.844 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.5529 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.3947 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.6954 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.4137 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.5854 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.6352 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3156 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.3051 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.0483 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.1398 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.6742 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.0947 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 91.7052 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.7948 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.4111 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.5484 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.6205 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.1799 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.3988 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.7175 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.5333 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6702 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.0267 | TAK
POKÓJ 442
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.2335 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.476 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.1354 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.1591 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.5438 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.3945 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.97 | 80 | 77.6504 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.1146 | TAK
POKÓJ 441
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.88 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5548 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.8842 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.6766 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 89.1872 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2841 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8655 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.7987 | TAK
POKÓJ 440
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 76.0974 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8475 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.5855 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.1667 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.15 | 80 | 92.2252 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.4232 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.4059 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9572 | TAK
POKÓJ 439
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 77.1177 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.4087 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8096 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.733 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.3022 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.5378 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.5483 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.0237 | TAK
POKÓJ 438
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.5357 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.9718 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8053 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.4611 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.7219 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.6529 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3207 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.5149 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.8298 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8901 | TAK
POKÓJ 437
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.0869 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4608 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8949 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6873 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.4536 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.898 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.0056 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.6081 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.2638 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.4319 | TAK
POKÓJ 436
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 99.065 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.8218 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.0524 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.9525 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.4584 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.7462 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.2185 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.4347 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.1768 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.7845 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
POKÓJ 435
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.6814 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.2706 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0892 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.7576 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.5665 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8001 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.0087 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.7072 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.6611 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.3187 | TAK
POKÓJ 434
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 83.7651 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.3487 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.4668 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.4286 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.9637 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8047 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 90.9602 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.6358 | TAK
POKÓJ 433
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.5244 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.9965 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.3277 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.104 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.0054 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.7983 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.014 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.8433 | TAK
POKÓJ 432
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.1116 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.5946 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 79.6387 | TAK
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.6806 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.7944 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.0082 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.974 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.4692 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.91 | 80 | 72.7764 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.4824 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.24 | 80 | 98.8483 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.3996 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8351 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.3356 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
15 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.2043 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.3977 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3229 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5893 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.3427 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.6862 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.0103 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.13 | 80 | 90.0261 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.3935 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.9 | 80 | 72.2246 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.01 | 80 | 80.9596 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.05 | 80 | 84.142 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2394 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.12 | 80 | 89.439 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.3849 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.3204 | TAK
31 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.95 | 80 | 75.8803 | TAK
32 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.2621 | TAK
33 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.4605 | TAK
34 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.1798 | TAK
35 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.303 | TAK
36 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.2111 | TAK
37 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.14 | 80 | 91.0111 | TAK
38 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.4287 | TAK
39 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.7174 | TAK
40 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 96.9378 | TAK
41 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.0861 | TAK
42 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.763 | TAK
43 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.0712 | TAK
44 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.98 | 80 | 78.7688 | TAK
45 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.2644 | TAK
46 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 87.8434 | TAK
47 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.19 | 80 | 95.0777 | TAK
48 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.22 | 80 | 97.252 | TAK
49 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.23 | 80 | 98.1257 | TAK
50 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.465 | TAK
51 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.324 | TAK
52 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 87.5469 | TAK
53 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.99 | 80 | 79.593 | TAK
54 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.9007 | TAK
POKÓJ 431
1 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.08 | 80 | 86.3098 | TAK
2 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.11 | 80 | 88.6223 | TAK
3 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.8333 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A5 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
4 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.92 | 80 | 73.9739 | TAK
5 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.3093 | TAK
6 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 95.9258 | TAK
7 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.21 | 80 | 97.0781 | TAK
8 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.07 | 80 | 85.4516 | TAK
9 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.8068 | TAK
10 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.0896 | TAK
11 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.2168 | TAK
12 | Gniazdko 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94 | 80 | 75.5226 | TAK
13 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.16 | 80 | 92.5275 | TAK
14 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.2 | 80 | 96.2019 | TAK
15 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.9821 | TAK
16 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.1 | 80 | 88.1347 | TAK
17 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.96 | 80 | 76.6942 | TAK
18 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 0.93 | 80 | 74.1372 | TAK
19 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.7277 | TAK
20 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1 | 80 | 80.259 | TAK
21 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 83.4574 | TAK
22 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.9567 | TAK
23 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.09 | 80 | 86.8117 | TAK
24 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.06 | 80 | 84.7232 | TAK
25 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.5867 | TAK
26 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.17 | 80 | 93.7215 | TAK
27 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.03 | 80 | 82.4132 | TAK
28 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.18 | 80 | 94.1574 | TAK
29 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.04 | 80 | 82.8621 | TAK
30 | Gniazdko 1-fazowe PC | SBinst | B16 | 230 | 1.02 | 80 | 81.4325 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo