## Sheet1
Poznań, lipiec 2025
PROTOKÓŁ nr PRI/1/PP
DOTYCZY: Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych.
LOKALIZACJA ROZDZIELNICY: rozdzielnica -jak w opisie niżej
OBIEKT: BUDYNEK A-29 CENTRUM SPORTU
MIERNIK: MIC-3 nr 340970/04 SONEL, METEX-4630B NR EC330146
Nr obwodu | Napięcie robocze [V] | Rezystancja izolacji [Mohm] | [5 empty] | Wynik
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N
|  | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE
Orzeczenie: Wartość rezystancji izolacji obwodów w normie > 1 MOHm
Pomiar wykonał:

## PRZYKŁAD
Poznań, lipiec 2025
PROTOKÓŁ nr PRI/1/PP
DOTYCZY: Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych.
LOKALIZACJA ROZDZIELNICY: rozdzielnica -jak w opisie niżej
OBIEKT: BUDYNEK A-5 UL. PIOTROWO
MIERNIK: MIC-3 nr 340970/04 SONEL, METEX-4630B NR EC330146
Nr obwodu | Napięcie robocze [V] | Rezystancja izolacji [Mohm] | [5 empty] | Wynik
|  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N
|  | L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE
ROZDZIELNICA TLK 2.3.2
Obw 1-faz. F1 | 230 | 0.19402 |  |  |  |  | >3G | w normie
|  |  |  | >3G | >3G
Obw 1-faz. F2 | 230 | 0.41151 |  |  |  |  | >3G | w normie
|  |  |  | >3G | >3G
Obw 1-faz. F3 | 230 | 0.7814 |  |  |  |  | 1377 | w normie
|  |  |  | 1001 | 951
Obw 1-faz. F4 | 230 | 0.25987 |  |  |  |  | >3G | w normie
|  |  |  | >3G | >3G
ROZDZIELNICA TL 2.3.1
Obw 3-faz. 1F1 | 400 | >3G | >3G | >3G | >3G | >3G | >3G | w normie
|  | >3G | >3G | >3G | >3G
Obw 3-faz. 1F1 | 400 | >3G | >3G | >3G | >3G | >3G | >3G | w normie
|  | >3G | >3G | >3G | >3G
Obw 3-faz. 1F1 | 400 | >3G | >3G | >3G | >3G | >3G | >3G | w normie
|  | >3G | >3G | >3G | >3G
Orzeczenie: Wartość rezystancji izolacji obwodów w normie > 1 MOHm
Pomiar wykonał: