## Arkusz1
POZNAŃ, LIPIEC 2025
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ - DOM STUDENCKI NR 1
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo

## Sheet1
POZNAŃ, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2022
PROTOKÓŁ nr ZER/1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez
szybkie wyłączenie zasilania elektrycznego
1. | Obiekt badany: OBIEKTY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ -BUDYNEK A1 PIOTROWO
2. | Miernik: miernik rezystancji pętli zwarciowej MPI-502 NR AE3276, MZC-20E nr AF 1960
3. | Wyniki pomiarów:
Lp. | Urządzenie | zabezpieczenie |  | napięcie pomierzone | Impedancja | prąd wyłączający | ZsxIa | Ocena
|  | typ | wartość | Uo | Zs | Ia
|  |  | A | V | Ohm | A | V
BUDYNEK A1
VIII PIĘTRO
POKÓJ 801C
1 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2073 | 80 | 96.5863 | TAK
2 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1376 | 80 | 91.0058 | TAK
3 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1089 | 80 | 88.7104 | TAK
4 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.43369 | 80 | 34.6951 | TAK
5 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.87697 | 80 | 70.1579 | TAK
6 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1253 | 80 | 90.0206 | TAK
7 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.98583 | 80 | 78.8664 | TAK
8 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.225 | 80 | 97.9974 | TAK
9 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.0683 | 80 | 85.4673 | TAK
POKÓJ 801B
1 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.39732 | 80 | 31.7858 | TAK
2 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1187 | 80 | 89.4995 | TAK
3 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.42906 | 80 | 34.3248 | TAK
4 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.62959 | 80 | 50.3674 | TAK
5 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.70255 | 80 | 56.2037 | TAK
6 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.76926 | 80 | 61.5407 | TAK
7 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.94067 | 80 | 75.2539 | TAK
8 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.70477 | 80 | 56.3818 | TAK
9 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.61999 | 80 | 49.5993 | TAK
10 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.44325 | 80 | 35.4601 | TAK
11 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.77316 | 80 | 61.8532 | TAK
12 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.99109 | 80 | 79.2872 | TAK
13 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.41348 | 80 | 33.0787 | TAK
14 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.37226 | 80 | 29.7805 | TAK
15 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.65487 | 80 | 52.3895 | TAK
16 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.63412 | 80 | 50.7296 | TAK
17 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.1298 | 80 | 90.3818 | TAK
18 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.39905 | 80 | 31.924 | TAK
19 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.48161 | 80 | 38.5291 | TAK
20 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.89738 | 80 | 71.79 | TAK
21 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.0848 | 80 | 86.7817 | TAK
POKÓJ 801A
1 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.46152 | 80 | 36.9218 | TAK
2 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.83119 | 80 | 66.4949 | TAK
3 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 1.2381 | 80 | 99.0468 | TAK
4 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.37026 | 80 | 29.6207 | TAK
5 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.49118 | 80 | 39.2942 | TAK
6 | Gniazdo 1-fazowe | SBinst | B16 | 230 | 0.45151 | 80 | 36.1207 | TAK
POKÓJ 834
1 | Gniazdo 1-fazowe ściany | SBinst | B16 | 230 | 1.2265 | 80 | 98.1224 | TAK
2 | Gniazdo 1-fazowe ściany | SBinst | B16 | 230 | 0.52851 | 80 | 42.281 | TAK
Zs-impedancja petli zwarciowej, Ia-prąd wyłączający, Uo-napiecie fazowe
Ocena dodatnia gdyż: ZsxIa<Uo