## Sheet1
[5 empty] | POZNAŃ | lipiec
rok 2025
PROTOKÓŁ RP nr 1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim
przez samoczynne wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A29 - CENTRUM SPORTU
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | TN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:

## przykład
[5 empty] | POZNAŃ | czerwiec, lipiec
rok 2023
PROTOKÓŁ RP nr 1/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-803 PIĘTRO VIII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 21.5371 | 18.6314 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 27.1887 | 20.0641 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-811 PIĘTRO VIII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI15 25A/0,03 A | TAK | 16.7911 | 21.5 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI16 25A/0,03 A | TAK | 26.7614 | 23.4515 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI17 25A/0,03 A | TAK | 22.9687 | 15.6983 | TAK | TAK
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI18 25A/0,03 A | TAK | 24.7578 | 16.0203 | TAK | TAK
5 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI19 25A/0,03 A | TAK | 15.8458 | 22.1218 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-819 PIĘTRO VIII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI14 25A/0,03 A | TAK | 24.3447 | 25.0535 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
[5 empty] | POZNAŃ | czerwiec, lipiec
rok 2023
PROTOKÓŁ RP nr 2/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-723 PIĘTRO VII rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 27.7767 | 19.6503 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI2 25A/0,03 A | TAK | 21.8186 | 15.6532 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 25.4269 | 23.1072 | TAK | TAK
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 22.3906 | 24.1695 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-722 PIĘTRO VII rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.5992 | 18.7427 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-719 PIĘTRO VII rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 19.3104 | 20.3348 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-718 PIĘTRO VII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.9827 | 25.2049 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-711 PIĘTRO VII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.7505 | 17.1745 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-706 PIĘTRO VII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 17.3691 | 22.6496 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 3/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-707 PIĘTRO VII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.5414 | 22.4693 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-704 PIĘTRO VII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI0 25A/0,03 A | TAK | 28.6441 | 28.1963 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-703 PIĘTRO VII
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 27.4869 | 18.1083 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 4/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-604 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI11 25A/0,03 A | TAK | 16.0147 | 29.3095 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI12 25A/0,03 A | TAK | 19.5681 | 24.2144 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-608 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI7 25A/0,03 A | TAK | 24.22 | 27.3814 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-609 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI12 25A/0,03 A | TAK | 28.408 | 16.6132 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-612 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI15 25A/0,03 A | TAK | 17.6523 | 25.1198 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI16 25A/0,03 A | TAK | 27.9248 | 29.2351 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-617 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI20 25A/0,03 A | TAK | 15.5172 | 21.2058 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI21 25A/0,03 A | TAK | 16.4694 | 19.6904 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-619 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI8 25A/0,03 A | TAK | 19.4276 | 21.1625 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI9 25A/0,03 A | TAK | 20.5035 | 21.9178 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-623 PIĘTRO VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI15 25A/0,03 A | TAK | 27.806 | 28.4736 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 5/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-523 PIĘTRO V rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.7171 | 15.8394 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 19.2478 | 17.8 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 20.8966 | 22.3948 | TAK | TAK
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI5 25A/0,03 A | TAK | 16.2695 | 19.527 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-523 PIĘTRO V rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.9721 | 20.4149 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-522 PIĘTRO V rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.7852 | 16.6293 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-522 PIĘTRO V rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.1082 | 18.3369 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-511 PIĘTRO V
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.0081 | 19.275 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-510 PIĘTRO V
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 27.9102 | 19.2861 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 20.4998 | 22.1708 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-508 PIĘTRO V
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 21.7449 | 26.8644 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 6/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-506 PIĘTRO V rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 19.6036 | 17.2406 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-507 PIĘTRO V rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 28.4464 | 16.4657 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-507 PIĘTRO V rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 16.8488 | 28.3459 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-505 PIĘTRO V rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 19.6317 | 19.8848 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-505 PIĘTRO V rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.9146 | 29.4237 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 7/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-401 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 26.472 | 18.4861 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-403 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 15.9023 | 16.5993 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-404 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.3264 | 22.7865 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-406 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.4645 | 22.5922 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-407 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 27.9644 | 19.4719 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-412 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 28.3964 | 17.9105 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-414 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 15.6198 | 23.0355 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-415 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 16.594 | 17.8657 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-416 PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.0386 | 29.0641 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 8/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-419 S PIĘTRO IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 28.7631 | 21.9188 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-423 PIĘTRO IV rząd I
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 28.161 | 16.8829 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI2 25A/0,03 A | TAK | 19.0506 | 22.0145 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 19.3677 | 15.7441 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-423 PIĘTRO IV rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 20.1941 | 19.4811 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 28.0138 | 22.9379 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 22.3693 | 17.0677 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-423 PIĘTRO IV rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 20.3352 | 17.2755 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 17.5651 | 28.2767 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 20.5565 | 26.3494 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-423 PIĘTRO IV rząd VI
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.1567 | 15.8392 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 9/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-422 PIĘTRO IV rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 28.9252 | 26.4044 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 24.3329 | 26.2674 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 20.1551 | 26.3429 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-422 PIĘTRO IV rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.0889 | 27.6832 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 20.0497 | 23.2567 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 21.0744 | 16.0006 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 10/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-319 PIĘTRO III rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 19.5016 | 19.9161 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-319 PIĘTRO III rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 20.0832 | 24.4084 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI2 25A/0,03 A | TAK | 25.779 | 25.3197 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 20.3266 | 17.2142 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-314 PIĘTRO III rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 16.2509 | 22.9334 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-311 PIĘTRO III rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.5677 | 21.5108 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-306 PIĘTRO III rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 28.4869 | 23.733 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-303 PIĘTRO III rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI14 25A/0,03 A | TAK | 22.8437 | 20.823 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 11/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-206 PIĘTRO II rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.2079 | 23.3641 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI2 25A/0,03 A | TAK | 16.0701 | 17.9251 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 27.8042 | 27.6823 | TAK | TAK
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 18.908 | 19.66 | TAK | TAK
5 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI5 25A/0,03 A | TAK | 17.1327 | 18.3592 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-206 PIĘTRO II rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 24.5519 | 15.8849 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI2 25A/0,03 A | TAK | 21.8184 | 27.4502 | TAK | TAK
3 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 28.6291 | 24.1285 | TAK | TAK
4 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 16.5935 | 28.5006 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-211 PIĘTRO II rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 17.0786 | 23.9831 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-211 PIĘTRO II rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 20.7278 | 23.2608 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-214 PIĘTRO II rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 17.6406 | 20.4631 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 12/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-214 PIĘTRO II rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 26.0806 | 25.7758 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-215 PIĘTRO II rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.0114 | 19.3273 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-215 PIĘTRO II rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.5845 | 29.278 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-220 PIĘTRO II rząd I
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.845 | 28.7759 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-220 PIĘTRO II rząd 2
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI2 25A/0,03 A | TAK | 29.462 | 24.4107 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-220 PIĘTRO II rząd 3
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 22.5202 | 17.1561 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 13/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-106 PIĘTRO I rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 27.2906 | 29.2087 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-111 PIĘTRO I rząd II
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 22.5097 | 20.4029 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-113 PIĘTRO I
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI3 25A/0,03 A | TAK | 18.6392 | 24.9386 | TAK | TAK
2 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI4 25A/0,03 A | TAK | 16.8862 | 16.8696 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-114 PIĘTRO I rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy F1 25A/0,03 A | TAK | 27.3076 | 17.0402 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-117 PIĘTRO I rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.6534 | 29.2372 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-122 PIĘTRO I rząd III
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 26.9113 | 21.6894 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-122 PIĘTRO I rząd IV
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 25.2285 | 21.1083 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 14/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-04 PARTER
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.5608 | 16.2963 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-01 PARTER
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 18.0293 | 25.7701 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR:
PROTOKÓŁ RP nr 15/PP
z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrenim przez samoczynne
wyłączenie zasilania za pomocą urządzenia:
różnicowo - prądowego
| Nazwa obiektu: | BUDYNEK A3 POLITECHNIKA POZNAŃSKA
| Adres: | POZNAŃ UL. PIOTROWO
| Data pomiaru: |  | Rodzaj pomiaru: |  |  | eksploatacyjny
| Układ sieciowy: | IN-CS, | O napięciu znamionowym: |  |  | ~230/400V
| Zastosowany przyrząd pomiarowy: | 1. MIC-3 nr340970/04 2. MRP-120 nr280139/02
Próbnik ciągłośći przewodów ochronnych o prądzie min. 0.2A
| Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy |  | Typ:
|  |  | Napięcie Znamionowe: |  |  | 230V/400 V
|  |  | Prąd znamionowy: |  |  | 25A/ 63 A
|  |  | Prąd różnicowy: |  |  | 0.03A(AC)
TABELA WYNIKÓW POMIARÓW
Lp. | Nazwa urządzenia lub obwodu | Przycisk | Prąd zadziałania wyłącznika | Czas zadziałania wyłącznika | Ciągłość przewodu ochronnego zachowana | Ocena skuteczności ochrony
TEST
sprawny
|  | TAK/NIE | mA | ms | TAK/NIE | TAK/NIE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROZDZIELNICA T-111 PRZYZIEMIE
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 20.2318 | 26.5542 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-125 PRZYZIEMIE
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI1 25A/0,03 A | TAK | 23.8497 | 20.6889 | TAK | TAK
ROZDZIELNICA T-129 PRZYZIEMIE
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI9 25A/0,03 A | TAK | 20.5031 | 17.9084 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI12 25A/0,03 A | TAK | 27.8515 | 23.4035 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI15 25A/0,03 A | TAK | 28.8064 | 26.27 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI18 25A/0,03 A | TAK | 20.3922 | 26.9264 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI21 25A/0,03 A | TAK | 15.5991 | 25.6379 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI30 25A/0,03 A | TAK | 17.5987 | 25.6621 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI39 25A/0,03 A | TAK | 27.6002 | 16.9341 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI48 25A/0,03 A | TAK | 20.1335 | 15.633 | TAK | TAK
1 | wyłącznik różnicowo-prądowy FI56 25A/0,03 A | TAK | 18.2783 | 16.1735 | TAK | TAK
Uwagi i wnioski:
1. Wynik oględzin instalacji: POZYTYWNY Z OCENĄ TAK, NEGATYWNY Z OCENĄ NIE
2. Wyniki pomiarów ustalone na podstawie:
poprawności działania wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych
sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych
| 3. Badana instalacja jest sprawna i nadaje się do eksloatacji |  | TAK NIE
4. Dodatkowe uwagi: …
POMIAR: